## Checklist Controlli
Area / Componente | Attività di Controllo | Frequenza | Stato | Note / Azioni Richieste
1. Captazione (Cappe/Bracci) | Verifica integrità fisica e assenza di ostruzioni | Giornaliero | Da fare
1. Captazione (Cappe/Bracci) | Controllo velocità di cattura (anemometro) | Mensile | Da fare
2. Tubazioni (Canali) | Ispezione visiva perdite o corrosione | Mensile | Da fare
2. Tubazioni (Canali) | Verifica accumulo polveri (botole ispezione) | Trimestrale | Da fare
3. Gruppo Filtrante | Lettura manometro differenziale (Delta P) | Giornaliero | Da fare
3. Gruppo Filtrante | Controllo sistema pulizia (aria compressa/vibrazione) | Settimanale | Da fare
3. Gruppo Filtrante | Ispezione visiva maniche/cartucce (lato sporco/pulito) | Semestrale | Da fare
3. Gruppo Filtrante | Verifica tenuta guarnizioni portelli | Trimestrale | Da fare
3. Gruppo Filtrante | Scarico tramoggia/bidone raccolta polveri | Giornaliero | Da fare
4. Ventilatore | Controllo vibrazioni e rumori anomali | Settimanale | Da fare
4. Ventilatore | Verifica stato cinghie di trasmissione | Mensile | Da fare
4. Ventilatore | Controllo assorbimento elettrico (Ampere) | Semestrale | Da fare
5. Camino/Scarico | Verifica assenza emissioni visibili | Giornaliero | Da fare
5. Camino/Scarico | Campionamento emissioni (ente esterno) | Annuale/Periodico | Da fare
6. Sicurezza (ATEX/Antincendio) | Verifica integrità pannelli di rottura (Venting) | Mensile | Da fare
6. Sicurezza (ATEX/Antincendio) | Test funzionale valvola di non ritorno (Flap) | Semestrale | Da fare

## Registro Interventi
Data | Operatore | Tipo Intervento | Descrizione | Materiali Usati (Codici) | Costo (€)
2026-01-03 | Mario Rossi | Sostituzione Filtri | Sostituzione serie completa maniche filtranti | Maniche Cod. XYZ-123 | 1500

## Monitoraggio Parametri
Data Lettura | Delta P (mmH2O/Pa) | Soglia Allarme | Stato Filtro | Ore Moto | Note
2026-01-03 | 85 | 120 | EFFICIENTE